烟台奥脉络控制工程有限公司

AR801K电子式压力开关（控制器）

概    述
AR801K电子式压力开关（控制器）是一种高性能的压力检测、报警和控制仪表。它由高精度的压力传感器、专用集成电路和防爆铝合金壳体组成。适用于工业设备、管道容器内部的气体和液体压力得精确检测、报警和控制。

主要特点
◆ 控制点和控制范围任意设置，精确可调；

◆ 压力值可以现场显示和变送远传；

◆ 实现工业现场的压力/液位精准控制，替代机械式产品；

◆ 宽压力范围：-0.1～70MPa.

技术指标

◆ 测量范围：-100kPa～70MPa,详见选型表；

◆ 精度：优于0.5%F.S；

◆ 供电电压：24V.DC±10%，功耗≤4W；220V.AC±10%，功耗≤5W

◆ 触点容量：220V.AC/2A；24V.DC/3A

◆ 控制范围：全量程；

◆ 变送输出：4-20mA；

◆ 过载能力：≥1.5倍满量程；

◆ 电气接口：M20×1.5；

◆ 过程连接：316不锈钢/特殊材料；

◆ 外壳材料：模压铸铝；

◆ 环境温度：-20～60℃；

◆ 环境湿度：0～95%RH；

◆ 介质温度：-20～80℃；

◆ 绝缘电阻：10MΩ/500V；

◆ 耐振性：1.0g，5～15Hz，耐冲击波10g；

◆ 继电器触点寿命：＞10万次；

◆ ENI/FRI：25～16MHz、场强30V/m对输出影响可忽略；

◆ 稳定性：≤0.3%/年；

◆ 工作状态：红色发光二极管，压了高于控制点时亮；

◆ 启动时间：＜500ms，无需预热。

◆ 供电电压：24V.DC±10%，功耗≤4W；220V.AC±10%，功耗≤5W

外形尺寸

[image: image1.png]




接线调校
[image: image2.png]RT: FRRIZH s es
RA: EFRIZHIEAE
RZ: TR

RS: 2fREafr
L1 #8747





使用方法

AR801K系列电子式压力开关/控制器出厂时已按用户要求调整好控制范围，一般情况下用户不要在现场调整。如果有特殊情况需调整上下限控制点请按以下步骤进行：

对应4-20mA输出有两个电位器RZ、RS（此二电位器已根据用户要求量程调好，请用户不要随意调节）：

零点电位器RZ：顺时针调，数值增大；反之减少；

量程电位器RS：顺时针调，数值增大；反之减少。

上下限压力控制点的调节方法：

上限控制电位器RA：顺时针调，控制点升高；反之，降低；

下限控制电位器RT：顺时针调节，控制点下降；反之，升高。

具体调校步骤如下：

将系统压力维持在所需控制的上限压力上，调节上限电位器（“RA”标识），使指示灯亮；

将系统压力维持在所需控制的下限压力上，调节下限电位器（“RT”标识），使指示灯刚灭。

重复1-2步骤直至得到满意的上下限控制点为止（一般需要两到三次）。


选    型

   AR801K                                     压力开关（控制器）

CODE    类型

GP   表压

AP   绝压

CODE    测量范围

10   0-3~7KPa（0-0.3~0.7mH20）      14   0-0.7~6MPa

11   0-6~35KPa（0-0.6~3.5mH20）      15   0-4~40MPa

12   0-30~110KPa（0-3~11mH20）      16   0-40~70MPa

13   0-100~700KPa（0-10~70mH20）

CODE  过程连接材料

SS316不锈钢

特殊要求

   CODE    过程连接材料

G0  外螺纹G1/2A

G1  外螺纹 M20×1.5
N1  外螺纹 ZG1/2

P5  法兰DN50  

S   特殊要求  

      CODE   供电电压

      AC     220V.AC/50Hz

     DC     24V.DC
           CODE  测量介质

1一般弱腐蚀性气体、液体

2特殊要求

CODE  精度等级
5    0.5%F.S
CODE   介质温度

A    -20~70℃

                               B   -10~80℃

 CODE  控制范围（KPa）

□□□/□□□

           CODE  现场显示

               不选

          M   液晶显示

                 CODE 变送输出

     不选

A   4-20mA输出


AR801K GP 13  1  G1  AC   1    5   A   160     M   A    选型举例

注：订货时请注明被测介质、压力范围、回差。

地址：烟台市福山区鸿福街61号

电话：0535-6988166    6988179    传真：0535- 6988171

E-mail: allmy@tom.com             Http: www.allmy.com.cn


