AM693-Ⅲ压力变送器由压力传感器和信号转换电路、壳体及过程连接件组成。压力传感器由灌充液实现压敏元件和SS316不锈钢膜片之间的压力传递。敏感元件的微小位移改变传感器的输出，通过转换电路转换成4～20mA或1～5V.DC标准信号。为了适应中小企业的旧信号标准体制，本产品增加了0～10mA电流输出。

技术指标：

◆ 使用温度范围：-20～50℃

◆ 环境相对湿度：<95%RH

◆ 工作电压：12～36V.DC

◆ 输出信号：4～20mA.DC，也可选择其它输出信号

◆ 量    程：-0.1MPa～70MPa(详见选型表)

◆ 零    点：在量程的30%内连续可调

◆ 过    压：量程≤34KPa时为138KPa，其它为3～10倍量程

◆ 颜    色：湖蓝色

◆ 仪表尺寸：150×100×115mm

◆ 重    量：约0.8kg(法兰结构除外)

◆ 防护等级：IP65（防喷溅）

调校

在出厂前，压力变送器均按订货要求调整完毕，用户无需再做调整。若需改动量程和零点，首先应将变送器的侧端盖旋开，然后分别调整零点电位器和满量程电位器，直到满意为止。两电位器均顺时针调整数值增大，反之减少

接线：

AM693-III系列GP/AP表压、绝对压力变送器选型表

AM693-III                                                    压力变送器

CODE      类型

GP       表压

AP       绝压

CODE      测量范围

10    0-2～7KPa1           1        -5～5kPa1 (限于表压)

11    0-6～35KPa           2        -10～0kPa1(限于表压)

12    0-30～110KPa         3        -60～0kPa (限于表压)

13    0-100～700KPa        4        -100～0kPa(限于表压)

14    0-0.7～6MPa          9        特殊要求  (限于表压)

15    0-4～40MPa

16    0-40～70MPa

CODE      输出方式

A        4～20mA   (二线制)

B        1～5V.DC  (三线制)

C        0～10mA

CODE      过程连接材料

1        SS316不锈钢

2        特殊要求

CODE      过程连接方式

G0       外螺纹G1/2A

G1       外螺纹M20*1.5

N0       外螺纹1/2’NPT

N1       外螺纹ZG1/2

P5       法兰DN50

P8       法兰DN80

CODE      测量介质

1        一般弱腐蚀性气体、液体

2        特殊要求

CODE      精度等级

2        0.2%F.S

5        0.5%F.S

CODE      精度等级

不选      无现场指示

A        现场液晶显示

AM693-III GP     15   A    1     G1    1     5   A           选型举例