UQZ-210型浮球液位变送器

概    述

UQZ-210型浮球液位变送器适用于石油、化工、造纸、食品和制药等行业的污水处理及各类敞口或密闭容器内液位的测量。控制器的接液部分全部采用1Cr18Ni9Ti不锈钢制成，具有较强的耐腐蚀性；浮球液位变送器的关键元器件--磁簧管，采用进口原装件，性能可靠，使用寿命长。

工作原理

UQZ-210型浮球液位变送器由液位传感器和变送器两部分组成。传感器由装有磁簧管的不锈钢护管和装有磁钢的浮球组成。传感器的磁性浮球随着容器内液体液位升降而上下移动，利用感应作用使护管内的磁簧管动作，从而引起线性电阻的阻值变化，变送器将电阻变化转换成标准的4～20mA或0～10mA电流信号输出。

技术指标

测量范围：0～3000mm，3000mm以上协商订做

输出信号：4～20mA，0～10mA

负载电阻：0～600Ω(在24V.DC供电时)

供电电压：15～36V.DC

工作压力：0～1.6MPa

工作温度：-20～150℃。

环境温度：-20～70℃

精    度：±1%

电缆接口：M20×1.5（内螺纹）

安装方式：法兰安装

接液材质：1Cr18Ni9Ti不锈钢

接线调校

- 接线

RZ     RS

2．调校

出厂前,液位计已经按照用户订货要求调整完毕,用户无需再做调整。若遇特殊情况需改动量程和零点，首先应将变送器左端盖旋开，然后调整零点电位器和满量程电位器，直至满意为止。

RZ:零点电位器

RS:量程电位器

安    装

1、安装前应检查浮球液位计外观是否完好无损；如果客户有条件，应接上24V电源，移动浮球检查输出电流是否与量程相对应。

2、浮球液位计安装和运输时应轻拿轻放，避免剧烈振动，以免损坏开关元件和浮球磁性体。

3．安装时要用扳手拧连接件，切记不可用手拧浮球液位计的壳体。

选    型

UQZ-210型浮球液位变送器选型表

UQZ-210                                                    浮球液位变送器

CODE      类型

A        通用型

B        防爆型

CODE      输出方式

A        4～20mA（二线制）

B        0～10mA（三线制）

S        特殊要求

CODE      导杆材质

0        不锈钢

S        特殊要求

CODE      导杆直径  浮球直径

12       Φ14      Φ52

20       Φ22      Φ120

S        特殊要求

CODE      法兰规格（不锈钢）

F05       DN=50， PN16

F10       DN=100，PN16

F12       DN=125，PN16

S        特殊要求

CODE      插入长度

L□□□mm 尺寸自定

CODE      量　　程

ι□□□mm 尺寸自定

CODE    现场指示

N无现场指示

A带现场指示（液晶显示）

UQZ-210  A    A    0   22   F05  L2500 ι2300  N      选型举例