UQK-10型浮球液位开关

概    述

UQK-10型浮球液位开关主要适用于石油、化工、水处理等行业生产过程中各种容器内介质液位的控制和报警。控制器的接液部分全部采用不锈钢制成，具有较强的耐腐蚀性；控制器的关键元件--磁簧管采用进口原装元件，工作可靠，使用寿命长。

工作原理

浮球液位开关由装有磁簧管的不锈钢护管、装有磁钢的浮球、接线室（壳体）组成。当浮球沿不锈钢护管随液位上下移动时，磁簧管在设定点上动作，以此来达到液位控制或报警的目的。控制点可选多点。

技术指标

◆ 介质条件:粘度≤0.07Pa.S,密度＞0.68g/cm3的各种液体；

◆ 测量范围:≤3000mm,3000mm以上协商定做；

◆ 接点容量:250V.AC/2A；24V.DC/3A；

◆ 工作压力：0～1.6MPa；

◆ 介质温度：-20～150℃；

◆ 环境温度：-20～70℃；

◆ 精    度：±10mm；

◆ 电缆接口：M20×1.5（内螺纹）；

◆ 安装方式：法兰安装；

- 接液材质：1Cr18Ni9Ti；

安装使用

1.安装前应检查液位控制器外观是否完好无损；将浮球从下向上缓缓移动，按原理图触点动作要求， 用万用表检查各信号单元是否正常。

2.液位控制器安装时应轻拿轻放，避免剧烈振动，以免损坏开关元件和浮球磁性体。

3.拆装浮球开关时，不要用手抱住壳体拧动，应使用扳手拧动过程连接件。

接线方法

请客户按照产品端盖上的接线图接线.

选    型

UQK-10型浮球液位开关选型表

UQK-10                                                    浮球液位开关

CODE      导杆/浮球材质

0       不锈钢

S       特殊要求

CODE      导杆直径     浮球直径

12       Φ14          ≤Φ52

20       Φ22          ≤Φ120

S       特殊要求

CODE      法兰安装（不锈钢）

P50       DN=50,PN16

F100      DN=100,PN16

F125      DN=125,PN16

S         特殊要求

CODE            插入长度

L□□□mm      尺寸自定

CODE            各信号点高度（mm）

L1,L2,L3…Ln    用户自定

UQK-10   0 12  P50  L2000   L1300 L21700               选型举例