UQC-50系列磁翻转液位计

概    述

UQC-50系列磁翻转液位计是本公司按中华人民共和国化工行业标准《磁性浮子式液位计技术条件》HG/T2742-1995研制生产的产品。该产品显示醒目，读数直观，耐腐蚀性能好（采用多种防腐材料），可用于易燃易爆场所，广泛适用于石油、化工、冶金、电力、染化、食品、锅炉等行业。

该系列液位计的基本型带现场指示，基本型配上报警装置可实现液位或界面的上下限报警或控制、连锁；与远传变送装置配合可以实现远距离显示或控制，其输出4～20mA标准信号可以与二次表直接匹配，实现各种显示控制功能。

根据在容器安装位置不同，提供侧装和顶装两种型式。

主要特点

◆ 适合容器内液体介质的液位、界位的测量。除现场指示，还可配远传变送器、报警开关、控制开关，检测功能齐全。

◆ 指示新颖、读数直观、醒目。

◆ 指示机构与被测介质完全隔离，因而密封性好，可靠性高，使用安全。

◆ 结构简单，安装方便，维护费用低。

◆ 耐腐蚀、无需电源、防爆。

技术指标

◆ 测量范围：500～6000mm；

◆ 现场指示精度：±10mm；

◆ 公称压力：≤4.0MPa；

◆ 介质温度：-20～150℃,(特殊可达200℃)；

◆ 介质密度：≥0.45g/cm3(液位测量)；

◆ 环境温度：-20～70℃（带变送时）；

◆ 环境湿度：10%~90%RH；

◆ 电气接口：M20×1.5内螺纹；

◆ 供电电源：24V.DC±10%；220V.AC±10%，50Hz；

◆ 输出信号：4～20mA.DC；

◆ 触点容量：24V.DC/3A；220V.AC/2A；

◆ 负载电阻：≤750Ω；

◆ 防护等级：IP65；

- 防爆等级：ibⅡCT4；

工作原理

UQC-50系列磁翻转液位计由磁性指示器和浮球两部分组成。磁性指示器由装有小磁钢的红白相间的磁翻柱及护板等组成。装有磁钢的浮球随液体上下移动时，浮球内永久磁体的束性磁场将磁翻柱翻转180°，液位上升时，翻柱由白色转为红色，液位下降时，翻柱由红色转为白色，从而指示出液面的高度。当需要变送输出时，安装一个平行于磁性指示器的干簧管变送器，便可实现4～20mA或0～10mA电流信号远传输出；配上液位报警开关，还可实现液位的上下限报警。

安装调试与使用

- 仪表在设备上安装时应在法兰结合面安装密封垫，然后用螺栓将仪表固定在用户法兰上。安装时必须垂直，不垂直度不应超过5°。

◆ 液位计与容器之间应装有截止阀，以便清洗和检修时切断物料。

◆ 液位计筒体周围不允许有导磁靠近，否则会直接影响液位计正常工作。

- 仪表投入运行时，应先打开上阀门然后再缓缓打开下阀门使介质慢慢流入浮子

室，防止液位上升速度过快造成磁翻柱翻转失灵或翻乱（若是遇此现象，可用磁钢重新校正）。

- 浮子室内应保持清洁不应有杂质，尤其是铁磁性杂质进入，当介质不清洁时应加吸附及过滤装置，以确保仪表正常工作。

- 用户法兰应保持螺钉孔的位置为跨中及上、下连接法兰端面的平面度、垂直度及中心距，否则将会影响仪表正常工作。

- 仪表装有电远传装置的，当就地显示部分正常投入运行后，接好电远传的连线，

盖上仪表接线盒后通电，观察数字显示仪的液位值。如果电远传的液位值与就地显示仪表的液位值不一致时，可松开喉箍适当移动变送器的上下位置，使之达到一致，然后紧固喉箍。

- 防爆型加接安全栅可以构成本安防爆系统，但在调试时必须绕开安全栅，以免安全栅损坏。

维护与保养

◆ 对于正确安装于良好的工作环境中的仪表，除日常表面的维护外，平时无需特殊的维护保养。对于被测介质中含有杂质或粘滞物的建议安装过滤装置，或经常对浮子室及浮子进行清洁处理，防止浮子卡死。拆装浮子时请特别注意浮子的方向（注意重端一端向上），如果装反，则仪表不能正常工作。

◆ 指示器的表面应定期进行清洁处理，以防其表面积有过量的污物和粉尘，影响仪表正常显示。

◆ 经长期使用的仪表应在大修时更换易损件。

◆ 用户应根据介质的温度，流量和腐蚀性等各种因素经常检查仪表的腐蚀情况，定期更换易损件。

◆ 装有过滤装置的仪表，应根据容器内介质的清洁程度，自行安排过滤装置的清 洁周期。

贮    存

磁翻转液位计应存放在环境温度-40℃～+55℃，相对湿度不大于95%，通风良好并不含有腐蚀性气体和物质的室内。

订货需知

请注明液位计规格型号、测量范围及法兰标准，并注明所测介质的压力、温度、粘度、密度。

UQC-50系列磁翻转液位计选型表

UQC-50                                                   磁翻转液位计

CODE   测量参数

Y    液位测量         J    界面测量

CODE    过程材质

B      不锈钢

F      聚四氟乙烯衬里

V      聚氯乙烯（PVC，≤0.6MPa）

CODE    过程连接

1      DN15不锈钢法兰

2      DN20不锈钢法兰

3      DN25不锈钢法兰

CODE    过程 压力（MPa）

1      0.6

2      1.6

3      2.5

4      4.0

CODE   报警功能

N    无报警        H    上限报警

L    下限报警      HL   上、下限报警

CODE   供电电源

N     无

DC    24V.DC

AC    220V.AC/50Hz

CODE   变送装置

N     无

T      4～20mA变送输出

CODE   防爆形式

P    普通型

i    本安型（ibⅡCT4）

CODE    筒体结构

B      标准结构

Z      带蒸汽夹套

S      带防霜玻璃

CODE  法兰间距（mm）

L    □□□

UQC-50   Y   B    2   3   N   DC   T   P   B  L800    选型举例