AM-DJ电极液位控制器

AM-DJ电极液位控制器是用于液位检测和控制的仪表。它由液位检测电极和控制器两部分组成。

AM-DJ电极液位控制器分一体型和分体型两种形式。一体型电极液位控制器是将控制器的电路板装入液位检测电极的接线盒内，组成一体结构；分体型是控制器与液位检测电极分开安装，控制器有控制箱内轨道安装和控制盘面板安装两种形式。针对不同的使用环境，液位检测电极又可分为塑料壳体和铝合金防爆壳体，与设备连接有尼龙或PP聚丙烯塑料连接件和不锈钢连接件，可根据实际工况选择。

根据工艺要求不同，液位检测电极有一根电极到五根电极形式，以实现不同的功能。一根电极适合金属罐体液位报警和管路检漏报警等（罐体必须是金属的，作为公用极）；两根电极则适合非金属罐体、液位单点报警和非金属管路检漏报警；三根电极最常用，适合进液或排液控制；四根电极则是在进液或排液功能的基础上增加了上限报警或下限报警功能，防止液位超高溢流或过低泵抽空运行。五根电极可以实现进液和排液控制，还可以同时输出超高和超低限液位报警。

主要特点

◆控制器外形小巧紧凑，适合柜内轨道紧密安装

◆工业级电极，结构坚固耐用，长短自由组合

◆就地液位控制和报警

◆抗干扰，全系列采用带隔离的开关电源，性能安全、可靠

主要技术参数

- 供电电压：220VAC或24VDC开关电源，隔离电源

- 继电器输出容量：220VAC/2A，24VDC/2A

- 环境温度：-20～70℃

- 环境湿度：≤85%RH

- 电极材质：默认304不锈钢，特殊材质可选

- 接液温度：-20～70℃（塑料），-20～180℃（304不锈钢）

- 连接方式：螺纹G1 1/2″，G1M27×2，G1 ″法兰连接

- 测量介质：导电率高于20μS/cm的液体，适合蒸馏水

分体控制器参数：

- 导轨安装  90（高度）*25（宽度）*113（厚度）mm

☆盘装  开孔尺寸  45（宽度）*92（高度）*110（深）

应用举例

1．三根电极液位控制器：三根电极液位控制器最常用，与机泵或电动阀结合可以实现液位自动控制

进液控制：  液位低于下限时，继电器吸合，黄色灯亮，    进液电动阀打开或泵电机启动；

液位高于上限时，继电器断开，黄色灯灭，

进液电动阀关闭或泵电机停止。

排液控制：  液位高于上限时，继电器吸合，黄色灯亮，

排液电动阀打开或泵电机启动；

液位低于下限时，继电器断开，黄色灯灭，

排液电动阀关闭或泵电机停止。

注     意： 进液、排液的功能切换可以由内部短路环实现

短路环在黄灯侧时为进液控制

短路环在红灯侧时为排液控制

用户也可以通过变更继电器的常开和常闭输出接线来实现进液和排液控制的转换

进水控制的典型案例：液位低于下限时泵启动；液位高于上限时泵停止。

排水控制的典型案例：液位高于上限时泵启动；液位低于下限时泵停止。

2．四根电极液位控制器：四根电极液位控制器则是在进液或排液功能的基础上增加了上限报警或下限报警功能，防止水位超高溢流或过低空泵运行。

控制器功能说明：在进液或排液控制的基础上，单独增加了一个继电器，提供限位报警功能。 （ 内部短路环在红灯侧为排液控制即上限报警，短路环在绿灯侧为进液控制即下限报警）

外部接线图如下：

3、五根电极液位控制器：五根电极液位控制器则是在进液或排液功能的基础上增加了上限报警和下限报警两功能，防止水位超高溢流和过低泵抽空运行。

进液控制：  液位低于下限时，继电器吸合，绿色报警灯亮；  液位高于上限时，继电器断开，绿色报警灯灭

排液控制：  液位高于上限时，继电器吸合，绿色报警灯亮；液位低于下限时，继电器断开，绿色报警灯灭。

超限报警： 液位高于上上限时，超上限报警继电器吸合，红色报警灯亮；液位低于下下限时，超下限报警继电器吸合，黄色报警灯灭。

其它接线图见下面：

AM—DJ电极式液位控制器选型表

AM—DJ                电极式液位控制器

CODE   控制器

0   无   1  有

CODE    壳体和过程连接

0  不选   1 塑料壳体，M27*2尼龙

2  塑料壳体，G1 1/2 PP

3  铝合金壳体，G1 1/2PP

4  铝合金壳体，G1 1/2不锈钢

5  铝合金壳体，G1 不锈钢

6  铝合金壳体，法兰连接    T  用户特殊要求

CODE   电极材质及长度

0. 不选

A□B□C□D□（常规直径6mm304不锈钢棒）

T. 用户特殊要求

FLS CODE  控制器安装方式

R.导轨式   I. 一体式

CODE  继电器

1.一组继电器 2.两组继电器

3. 三组继电器

CODE  供电电源

A. 220VAC   D. 24VDC

# Text boxes

AM—DJ  1   3  A500B400 FLS-R   1    A